Приложение № 1

к Документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку молниеотводов ВМ0-30(5)+М5-IV-ц

Молниеотвод высотой H=35 м, на базе высокомачтовой опоры с мобильной короной, ВМ0-30(5)+М5-IV-ц – 4 комплекта.

| 1 | Предмет закупки | Поставка молниеотвода ВМ0-30(5)+М5-IV-ц |
| --- | --- | --- |
| 2 | Базис/условия поставки | Организация доставки до склада заказчика Красноярский край, г. Норильск, Территория Рудник Октябрьский, д. 2, корп. 3 |
| 3 | Срок и место поставки | Срок поставки: не позднее 20.11.2024 г. Место поставки: до склада заказчика Красноярский край, г. Норильск, Территория Рудник Октябрьский, д. 2, корп. 3 |
| 4 | Требования к поставке | Поставка осуществляется в упаковке гарантирующую ее безопасность и целостность |
| 5 | Требование о предоставлении сертификатов, лицензий | Наличие сертификатов, паспортов обязательно. |
| 6 | Гарантийные требования | Гарантийный срок для АКЗ - 25 лет. Эксплуатационный срок металлоконструкции (по ГОСТ 27751-2014 согласно классу ответственности 2) – 50 лет. Гарантийный срок на металлоконструкции – не менее 12 мес. (в зависимости от выбранной комплектации). Гарантийный срок на оборудование – не менее 12 мес. |

Технические характеристики и комплектация:

| Молниеотвод высотой H=35 м, на базе высокомачтовой опоры с мобильной короной, ВМ0-30(5)+М5-IV-ц – 4 комплекта. |  |
| --- | --- |
| Комплект (учтен на один молниеотвод): | 1. Ствол опоры секционный (3 секции) – 1 шт; 2. Оголовок с подъемным механизмом и замками фиксации короны – 1 шт; 3. Мобильная корона (рама) для установки прожекторов с сигнальными флажками спуска-подъемы короны – 1 шт; 4. Молниеотвод H=5 м – 1 шт; 5. Кронштейн прожектора поворотный съемный – 6 шт; 6. Лебедка М350 с редуктором червячным и грузоподъемным тросом – 1 шт; 7. Вводный щиток IP65 УХЛ1 с розеткой и автоматическими выключателями 10А/25А – 1 шт; 8. Кабель силовой 5х2,5 (35 метров) с тремя комплектами силовых разъемов (вилка+розетка переносные) 9. Клеммная распределительная коробка – 1 шт; 10. Нижние кронштейны опирания – 3 шт; |
| Условия: | - Климатическое исполнение и категория размещения (В соответствии с ГОСТ 15150-69) – УХЛ.1; - Ветровой район (В соответствии с СП 20.13330.2016) – IV; - Гололедный район (В соответствии с СП 20.13330.2016) – IV; - Снеговой район (В соответствии с СП 20.13330.2016) – V; - Район сейсмоактивности – 8 баллов; - Масса оборудования, устанавливаемого на мобильной короне – не более 150 кг; - Отклонение верхней точки мачты от проектной оси – не более 1/75; - Материал мачты и анкерных болтов – 09Г2С; - Толщина стоек по секциям: нижняя секция 7 мм, средняя секция 6 мм, верхняя секция 6 мм; - Нижний диаметр стойки 700 мм; - Верхний диаметр стойки 200 мм; - Покрытие опоры: горячие цинкование по ГОСТ 9.307-2021; - Изготовление в соответствии с чертежом ДИ-ВТП6,5-031-МЗ |
| Примечание: | Не включать в комплект поставки: - Монтажный комплект фундамента МК900(800)-М30х1450/2 - Светодиодный прожектор |

Срок поставки: не позднее 20.11.2024 г.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не являться выставочным образцом, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам и техническим условиям и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранении.