# ТЕХНИЧЕСКОЕ задание

на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции. Наружных систем тепло-водоснабжения и канализации, электроснабжения (ТВС и К), расположенных на территории производственной базы ООО «Востокгеология»

Место оказания услуг: 672003, Забайкальский край, г. Чита, ул. Трактовая, в том числе:

Объект: Административное здание, инв. № 1981, ул. Трактовая, д.35 Б, стр. 9;

Объект: Административно-бытовое здание, инв. № 1885 ул. Трактовая, д.35 Б, стр.6;

Объект: Здание вспомогательного использования (Хим. лаборатория), инв. № 1883,

ул. Трактовая, д.35 Б, стр. 8;

Объект: Дробильный цех, инв. № 1422, ул. Трактовая, д.35 Б, стр. 1;

Объект: Гараж, инв. № 1463, ул. Трактовая, д.35 Б, стр. 3;

Объект: Склад МТС, инв. № 1607;

Объект: Контрольно-пропускной пункт №1 ПБ Чита, инв. № 2673;

Объект: Наружные сети, инв. № 1608;

Объект: Наружные сети электроснабжения, инв. № 2514;

Объект: Система периметрального освещения территории производственной базы г. Чита,

ул. Трактовая 35 Б, инв. № 2935;

Объект: Трансформатор ТМ 250/6, инв. № 1967;

Объект: Скважина № 4813/4813-А, инв. № 3364;

Объект: Насосная станция пожаротушения FireStart 2 EVMSG 45-2, инв. № 3391;

Объект: Откатные ворота, инв. № 1996;

Объект: Проектный офис (ДРПКС), ул. Трактовая, д. 33, стр. 6 (собственник ООО «ГРК

«Быстринское»).

Цель выполнения работ:

Обеспечение надежной и бесперебойной работы внутренних инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции.

Наружных систем тепло-водоснабжения и канализации, электроснабжения, на объектах Заказчика (далее – Общества, ООО «Востокгеология»).

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА/ОБЪЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Исходные данные конструктивно-проектных решений инженерных систем, находящихся на территории базы г. Чита.

| № п/п | Наименование объекта обслуживания | Приложение к ТЗ-2026 |  | № Шифр/Марка проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание, инв. № 1981, ул. Трактовая, д.35 Б, стр. 9. | Приложение № 1 |  | Раздел 034.2010-ВК 8 лист. |
|  |  | Приложение № 1.1 |  | Раздел 034.2010-ОВ 19 лист. |
|  |  | Приложение № 1.2 |  | Раздел 034.2010-ЭОМ 10 лист |
|  |  | Приложение № 1.3 |  | Паспорт Щит АВР 400А Инв.№ 2908 (в составе адм. здания) |
| 2 | Административно-бытовое здание, инв. № 1885, ул. Трактовая, д.35 Б, стр. 6. | Приложение № 2 |  | Раздел ВК с привязкой на ИД от (ГРКБ) 63 лист. |
|  |  | Приложение № 2.1 |  | Раздел ОВ с привязкой на ИД от (ГРКБ) 103 лист. |
|  |  | Приложение № 2.2 |  | Раздел ЭОМ с привязкой на ИД от (ГРКБ) 236 лист. |
|  |  | Приложение № 2.3 |  | Раздел 1-09/2007-ОВ-ЭУ (Элеваторный узел) 8 лист. |
| 3 | Здание вспомогательного использования (Хим. лаборатория), инв. № 1883, ул. Трактовая, д.35 Б, стр. 8 | Приложение № 3 |  | Раздел 005-ОВ 5 лист. |
| 4 | Дробильный цех, инв. № 1422, ул. Трактовая, д.35 Б, стр. 1. | Приложение № 4 |  | Раздел ОВ 3 лист. |
|  |  | Приложение № 4.1 |  | Раздел 047.2011-В 5 лист. |
| 5 | Гараж, инв. № 1463, ул. Трактовая, д.35 Б, стр. 3. | Приложение № 5 |  | Раздел 1-09/2007-ОВ-ЭУ |
|  |  | Приложение № 5.1 |  | 02-08/2007-ОВ-УУТЭ (Общий узел учета) 14 лист. |
| 6 | Склад МТС, инв. № 1607. | Приложение № 6 |  | Раздел 079.2014-5-ЭС 5 лист. |
| 7 | Контрольно-пропускной пункт №1 ПБ Чита, инв. № 2673 | Приложение № 7 |  | Раздел 214.2021-АС 8 лист. |
| 8 | Наружные сети, инв. № 1608 | Приложение № 8.1 |  | Раздел 034.2010-НС 41 лист. |
|  |  | Приложение № 8.2 |  | Раздел 034.2010-НВК.НС 7 лист. |
|  |  | Приложение № 8.3 |  | Раздел 034.2010-НВК 11 лист. |
|  |  | Приложение № 8.4 |  | Раздел 034.2010 УУТЭ. Узел учета тепловой энергии 31 лист. |
|  |  | Приложение № 8.5 |  | Раздел 034.2010-НЭС 4 лист. |
| 9 | Наружные сети электроснабжения, инв. № 2514 | Приложение № 9 |  | Раздел123.2015-НЭС 6 лист. |
| 10 | Система периметрального освещения территории производственной базы, инв. № 2935, г. Чита, ул. Трактовая 35 Б | Приложение № 10 |  | Раздел 146.20216-НЭС 12 лист. |
| 11 | Трансформатор ТМ 250/6, инв. № 1967 | Приложение № 10.1 |  | Протокол № 93 Тех. Характеристики ТМ 250/6 |
| 12 | Скважина №4813/4813-А, инв. № 3364 | Приложение № 11 |  | Раздел034.2010-НВК.НС 7 лист |
| 13 | Насосная станция пожаротушения FireStart 2 EVMSG 45-2, инв. № 3391 | Приложение № 12 |  | Раздел 034.2010-НВК.НСП |
| 14 | Протоколы испытания эн. установок. |  | Приложение № 13 | Протоколы по объектам №1-2-3-4-5-6 №93 2022 год. |
| 15 | Проектный офис (ДРПКС) ул. Трактовая, д. 33, стр. 6. (собственник ООО «ГРК «Быстринское») | Приложение № 14 |  | Раздел лист НОФ.ВГ-ЭОМ 25 лист. |

- Квалификация персонала:

Электрослесарь с 5-й группой по электробезопасности, наличие удостоверения по промышленной безопасности с группой 3. Стаж работы не менее 5 лет. Образование высшее, электротехническое;

Электрослесарь с 4-й группой по электробезопасности, наличие удостоверения по промышленной безопасности с группой 2. Стаж работы не менее 5 лет. Образование среднетехническое;

Слесарь теплотехник 4-го разряда по обслуживанию тепловых пунктов. Стаж работы не менее 3 лет. (Контроль эксплуатации оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения). Образование среднетехническое;

Специалист 4-го разряда по организации эксплуатации водопроводных и канализационных сетей. Стаж работы не менее 3 лет.

Сроки оказания услуг: с 01.02.2026 г по 31.12.2026г.

Время оказания услуг:

Допуск на объект осуществляется:

- с понедельника по пятницу – с 8:45 до 18:00;

- суббота, воскресенье – круглосуточно.

В случае аварийной ситуации, приезд специалиста исполнителя на место осуществляется в течение 1 (одного) часа с момента поступления заявки от ответственного сотрудника Заказчика.

Материал, приобретается Заказчиком, согласно дефектной ведомости, представленной исполнителем.

Комплексному техническому обслуживанию подлежат: инженерные системы (в т.ч. инженерные сети и оборудование), обеспечивающие бесперебойную эксплуатацию зданий (помещений) и включают:

комплексное техническое обслуживание инженерных систем - вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, электрических сетей 0,4 кВ, 6 кВ, внутреннего электрооборудования и системы электроосвещения зданий. Ливневая канализация.

Цели, задачи оказания услуг:

- выполнение технического обслуживания

- обеспечение бесперебойного, надежного и безопасного функционирования инженерных систем зданий и сооружений;

- соответствие работы инженерных сетей требованиям ПТЭТЭ (правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок); ПТЭ (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей);

- обеспечение зданий холодной и горячей водопроводной водой, поддержание температурного режима зданий.

Надежная работа инженерных систем и оборудования в межремонтный период зависит от качества, полноты и периодичности выполнения работ по контролю, осмотру и техническому обслуживанию всех элементов инженерных систем.

Порядок оказания услуг:

- услуги в порядке текущей эксплуатации оказываются электротехническим и сантехническим персоналом необходимой квалификации.

- объем и периодичность проведения Техническое обслуживания указаны в Таблице № 2.

- аварийное обслуживание объекта, а также проведение необходимых переключений производится выездной бригадой совместно с постоянным персоналом.

- исполнитель ежемесячно с 28 по 29 календарного дня проводит фото фиксацию данных потребления электрической энергии и потребления технической воды с занесением в специальный журнал учета потребления.

Таблица 2

| № п/п | Типовой объем работ, выполняемый при техническом обслуживании | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ## 1. Система отопления из стальных труб |  |  |
| 1.1.1. | Визуальный осмотр технического состояния трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, отопительных приборов, стояков и разводок, приборов КИП | 1 раз в 15 дней |
| 1.1.2. | Контроль параметров теплоснабжения (давление, температура) в тепловом пункте проверка температуры колец отопления, теплоснабжения вентиляции и ГВС на наличие шунтов, проверка отопительных приборов на прогрев | 2 раза в неделю |
| 1.1.3. | Удаление воздуха из системы и отопительных приборов | 1 раз в квартал |
| 1.1.4. | Смена сгонов на существующем трубопроводе | По мере необходимости |
| 1.1.5. | Гидравлические испытания систем отопления | 1 раз в год (до отопительного сезона) |
| 1.1.6. | Отопительные приборы: - промывка, очистка конвекторов - ремонт конвекторов (заварка свищей) | По необходимости (ТО) |
| 1.1.7. | Гидропневматическая промывка систем отопления | 1 раз в год (до отопительного сезона) |
| 1.1.8. | Ершовка стояков и подводок системы отопления до 1,5 м.п. | 1 раз в год (до отопительного сезона) |
| 1.1.9. | Сезонное переключение режима работы системы. Устранение шунтов в системах отопления, горячего водоснабжения и теплоснабжения калориферов | 1 раз в год (до отопительного сезона) |
| 1.1.10. | Ревизия, ремонт элеваторов | 1 раз в год (до отопительного сезона) |
| 1.1.11. | Регулировка системы теплоснабжения, коррекция диаметров сопел элеваторов и дроссельных диафрагм | По необходимости (ТО) |
| 1.1.12. | Замена с целью поверки манометров и термометров | При поверке приборов (до отопительного сезона) |
| 1.1.13. | Промывка грязевиков/сетчатых фильтров. | 1 раз в год (до отопительного сезона) |
| 1.1.14. | Доливка масла в карманы термодатчиков. | 1 раз в год (до отопительного сезона) |
| 1.1.15. | Ремонт запорной арматуры со снятием и установкой. | По необходимости (ТО) |
| ## 1.2. Система холодного и горячего водоснабжения ## из стальных пластиковых труб ПВХ |  |  |
| 1.2.1. | Визуальный осмотр технического состояния трубопроводов, запорной и водоразборной арматуры (в том числе смывных бачков) одновременно с осмотром отопления - еженедельно. | 2 раза в неделю |
| 1.2.2. | Контроль параметров водоснабжения (давление, температура) в тепловом пункте. | Еженедельно |
| 1.2.3. | Устранение течей смесителей и смывных бачков. | По необходимости (ТО) |
| 1.2.4. | Трубопроводы водоснабжения: - смена отдельных участков труб разных диаметров длиной до 2,0 м. (до 2% от протяжённости системы); - огрунтовка замененных участков трубопроводов; - восстановление тепловой изоляции замененных участков труб. | По необходимости (ТО) |
| 1.2.5. | Запорная арматура: - ревизия запорной арматуры (вентили, задвижки) с заменой сальниковой набивки; - ремонт со снятием и установкой запорной арматуры с заменой прокладок клапанов (до 30% от установленного); - замена запорной арматуры (до 1% от установленного). | 1 раз в год |
| 1.2.6. | Ершовка стояков и подводок до 2м (до 10% от установленной водоразборной арматуры). | 1 раз в год |
| 1.2.7. | Смена сгонов на трубопроводе. | По необходимости (ТО) |
| 1.2.8. | Ремонт/замена арматуры смывных бачков. | По необходимости (ТО) |
| 1.2.9. | Ремонт смесителей. | По необходимости (ТО) |
| 1.2.10. | Крепление сантехнических устройств к стенам, опорным устройствам, от установленного из расчета 4 крепления на прибор). | По необходимости (ТО) |
| 1.2.11. | Замена смесителей (от установленного). | По необходимости (ТО) |
| 1.2.12. | Замена гибких подводок (от установленного). | По необходимости (ТО) |
| ## 1.3. Центральная и ливневая канализация из стальных, чугунных или пластиковых труб |  |  |
| 1.3.1. | Визуальный осмотр трубопроводов центральной и ливневой канализации выполняется одновременно с осмотром трубопроводов отопления и водоснабжения. | 2 раза в неделю |
| 1.3.2. | Визуальный осмотр сантех. приборов (совместно с центральной канализацией). | 3 раза в неделю |
| 1.3.3. | Чеканка стыков канализационных стояков (до от установленного). | По необходимости (ТО) |
| 1.3.4. | Сезонное переключение ливневой канализации. | 1 раз в год |
| 1.3.5. | Смена отдельных участков трубопроводов, стояков центральной и ливневой канализации | По необходимости (ТО) |
| 1.3.6. | Огрунтовка замененных участков трубопроводов центральной и ливневой канализации. | По необходимости (ТО) |
| 1.3.7. | Прочистка и промывка сифонов (от установленного). | 1 раз в месяц |
| 1.3.8. | Мелкий ремонт, грунтовка вытяжных шахт и зонтов на кровле (от установленного). | 1 раз в год |
| 1.3.9. | Ремонт перекрытий ливневой канализации ( от установленного). | 1 раз в год |
| ## 1.4. Вводные трубопроводы ТВСиК (внешние сети) |  |  |
| 1.4.1. | Визуальный осмотр трубопроводов ТВСиК – выполняется. | 1 раз в неделю |
| 1.4.2. | Ершовка трубопроводов центральной канализации. | По необходимости (ТО/Ремонт) |
| 1.4.3. | Смена отдельных участков трубопроводов ТВСиК. | По необходимости (ТО/Ремонт) |
| 1.4.4. | Восстановление теплоизоляции замененных участков трубопроводов ТВСиК. | По необходимости (ТО/Ремонт) |
| 1.4.5. | Грунтовка замененных участков трубопроводов. | По необходимости (ТО/Ремонт) |
| 1.4.6. | Рихтовка участков трубопроводов центральной канализации. | По необходимости (ТО/Ремонт) |
| 1.5. Вводно-распределительные устройства (ВРУ) с разъединителями и предохранителями, кабельные линии, силовые трансформаторы 6 кВ |  |  |
| 1.5.1. | Визуальный осмотр электрооборудования ВРУ, разъединителя, предохранителей, кабельных линий, силовых трансформаторов. | 1 раз в неделю |
| 1.5.2. | Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями. | При обнаружении (ТО/Ремонт) |
| 1.5.3. | Регистрация выявленных дефектов в журнале дефектов, устранение которых невозможно на момент обслуживания, с указанием даты устранения. | При обнаружении (ТО/Ремонт) |
| 1.5.4. | Устранение дефектов и мелкий ремонт выявленных в ходе технических осмотров электрооборудования: проверка и подтяжка контактов, соединений. | При обнаружении (ТО/Ремонт) |
| 1.5.5. | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления. | По мере необходимости (График ТО/ППР/Ремонт) |
| 1.5.6. | Отсоединение и присоединение кабеля и проводов для ревизии контактного соединения. | По мере необходимости (График ТО/ППР/Ремонт) |
| 1.5.7. | Замена предохранителей, плавких вставок ( от установленных). | По мере необходимости (График ТО/ППР/Ремонт) |
| 1.5.8. | Осмотр кабельных сетей и концевых заделок с регистрацией дефектов, устранение которых невозможно на момент обслуживания, с указанием даты устранения. | При обнаружении (ТО/Ремонт) |
| 1.5.9. | Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке. | 1 раз в неделю |
| 1.5.10. | Очистка электроприборов и оборудования от пыли и грязи. | 1 раз в месяц |
| 1.5.11. | Осмотр устройств и принятие мер по восстановлению работоспособности запирающих, защитных и блокирующих устройств. | 1 раз в неделю |
| 1.5.12. | Проверка и затяжка контактов, соединений. Чистка контактов от грязи и наплывов. | 1 раз в месяц |
| 1.5.13. | Регулирование одновременности включения и отключения ножей выключателя нагрузки. | По мере необходимости (ТО) |
| 1.5.14. | Проверка исправности дугогасительных камер и перегородок. | По мере необходимости (ТО) |
| 1.5.15. | Проверка опорных изоляторов, изоляционных втулок. | По мере необходимости (ТО) |
| 1.5.16. | Замена неисправных опорных изоляторов и изоляционных втулок. | По мере необходимости (ТО) |
| 1.5.17. | Нанесение маркировки, диспетчерских наименований, знаков безопасности (от общего количества символов). | По мере необходимости (ТО) |
| 1.5.18. | Измерение сопротивления изоляции. | По мере необходимости (ТО) |
| 1.5.19. | Производство переключений. | По мере необходимости (ТО) |
| ## 1.6. Вводно-распределительные устройства (ВРУ) напряжением до 1000В (вводные щиты с рубильниками, предохранителями, автоматическими выключателями) |  |  |
| 1.6.1. | Визуальный осмотр электрооборудования объекта (ВРУ, РЩ, ЩО, кабели и провода, светильники, рубильники, магнитные пускатели, контакторы, пусковые кнопки, другая пусковая и коммутационная аппаратура установленная вне щитов и сборок). | 1 раз в неделю |
| 1.6.2. | Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями. | При обнаружении |
| 1.6.3. | Регистрация выявленных дефектов в журнале дефектов, устранение которых невозможно на момент обслуживания, с указанием даты устранения. | При обнаружении |
| 1.6.4. | Устранение дефектов и мелкий ремонт выявленных в ходе технических осмотров электрооборудования: проверка и подтяжка контактов, соединений . | При обнаружении |
| 1.6.5. | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления. | 1 раз в месяц |
| 1.6.6. | Отсоединение и присоединение кабеля и проводов для ревизии контактного соединения. | 1 раз в месяц |
| 1.6.7. | Замена предохранителей, плавких вставок. | 1 раз в месяц |
| 1.6.8. | Снятие и установка дефектных электросчетчиков, других приборов и средств измерений. | При обнаружении |
| 1.6.9. | Осмотр кабельных сетей и концевых заделок с регистрацией дефектов, устранение которых невозможно на момент обслуживания, с указанием даты устранения. | При обнаружении (ТО/Ремонт) |
| 1.6.10. | Ревизия отдельных аппаратов распределительного устройства. | 1 раз в месяц |
| 1.6.11. | Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке. | 1 раз в месяц |
| 1.6.12. | Очистка электроприборов и оборудования от пыли и грязи. | 1 раз в месяц |
| 1.6.13. | Осмотр устройств и принятие мер по восстановлению работоспособности запирающих, защитных и блокирующих устройств. | 1 раз в неделю |
| 1.6.14. | Проверка исправности резервных элементов ВРУ (должна проводиться включением под напряжением в сроки, установленные местными инструкциями) | 1 раз в месяц |
| 1.6.15. | Проверка и затяжка контактов, соединений. Чистка контактов от грязи и наплывов. | 1 раз в месяц |
| 1.6.16. | Регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей силовых цепей электроустановок. | 1 раз в месяц |
| 1.6.17. | Проверка исправности освещения ВРУ, ВЩ. | 1 раз в месяц |
| 1.6.18. | Осмотр и обслуживание приборов и средств измерений и учета электроэнергии. | 1 раз в месяц |
| 1.6.19. | Замена средств измерения и приборов учета электроэнергии с целью передачи на поверку заказчику. | При поверке оборудования |
| 1.6.20. | Нанесение маркировки, диспетчерских наименований, знаков безопасности. | По мере необходимости (ТО) |
| 1.6.21. | Осмотр внешних элементов средств учета электрической энергии (трансформаторы тока, вторичные цепи), принятие мер согласно ПТЭЭП). | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.6.22. | Частичная разборка аппаратов, чистка промывка механических и контактных деталей . | 1 раз в 6 месяцев |
| 1.6.23. | Замена дефектных аппаратов | При выявлении |
| 1.6.24. | Зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей. | По мере необходимости. (ТО) |
| 1.6.25. | Проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих контактов | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.6.27. | Проверка качества опрессовки наконечников кабельных линий | 1 раз в 6 месяцев |
| 1.6.28. | Проверка опорных изоляторов, изоляционных втулок. | 1 раз в 6 месяцев |
| 1.6.29. | Замена неисправных опорных изоляторов и изоляционных втулок. | 1 раз в 6 месяцев |
| 1.6.30. | Измерение сопротивления изоляции (100%). | 1 раз в 6 месяцев |
| ## 1.7. Распределительные щиты, щиты освещения (РЩ, ЩО) |  |  |
| 1.7.1. | Визуальный осмотр электрооборудования объекта. (РЩ, ЩО, кабели и провода, рубильники, магнитные пускатели, контактора, пусковые кнопки). | 1 раз в неделю |
| 1.7.2. | Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями. | При обнаружении |
| 1.7.3. | Регистрация выявленных дефектов в журнале дефектов. | При обнаружении |
| 1.7.4. | Наружный и внутренний осмотр РЩ, ЩО. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.7.5. | Мелкий ремонт выявленных в ходе технических осмотров электрооборудования: проверка и подтяжка контактов, соединений. | При обнаружении (ТО) |
| 1.7.6. | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.7.7. | Отсоединение и присоединение кабеля и проводов. | При необходимости (ТО/Ремонт) |
| 1.7.8. | Замена предохранителей, плавких вставок. | При необходимости (ТО) |
| 1.7.9. | Проверка исправности запирающих устройств. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.7.10. | Осмотр кабельных сетей и концевых заделок с регистрацией дефектов, устранение которых невозможно на момент обслуживания с указанием даты устранения. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.7.11. | Ревизия отдельных аппаратов распределительного устройства. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.7.12. | Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.7.13. | Очистка электроприборов и оборудования от пыли и грязи. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.7.14. | Осмотр и принятие мер по восстановлению работоспособности запирающих, защитных и блокирующих устройств. | При обнаружении неисправности (ТО) |
| 1.7.15. | Проверка и затяжка контактов, соединений. Чистка контактов от грязи и наплывов. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.7.16. | Проверка устройств защитного отключения ПТЭЭП. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.7.17. | Нанесение диспетчерских наименований, знаков безопасности, надписей, указывающих назначение присоединений. | При необходимости |
| 1.7.18. | Частичная разборка аппаратов, чистка промывка механических и контактных деталей | При необходимости |
| 1.7.19. | Выявление дефектных аппаратов их замена (от установленного оборудования). | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.7.20. | Зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.7.21. | Проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих контактов. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.7.22. | Проверка исправности дугогасительных камер и перегородок. | 1 раз в год (ТО) |
| 1.7.23. | Проверка качества опрессовки наконечников кабельных линий. | 1 раз в 6 месяцев (ТО) |
| 1.7.24. | Проверка опорных изоляторов, изоляционных втулок (100%). | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.7.25. | Замена неисправных опорных изоляторов и изоляционных втулок. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.7.26. | Измерение сопротивления изоляции. | 1 раз в 6 месяцев (ТО) |
| ## 1.8. Автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы, рубильники, переключатели, пакетные выключатели, предохранители |  |  |
| 1.8.1. | Визуальный осмотр электрооборудования объекта (рубильники, магнитные пускатели, контактора, пусковые кнопки, другая пусковая и коммутационная аппаратура установленная вне щитов и сборок | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.8.2. | Проверка исправности подключенной к коммутационной аппаратуре электропроводки и сетей заземления. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.8.3. | Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями - 1 раз в месяц. | При обнаружении (ТО) |
| 1.8.4. | Регистрация выявленных дефектов в журнале дефектов – 1 раз в месяц. | При обнаружении (ТО) |
| 1.8.5. | Очистка от пыли и грязи. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.8.6. | Проверка надежности крепления, свободного хода подвижных частей, степени затяжки винтовых присоединений и подтяжка ослабленных. | 1 раз в 6 месяцев (ТО) |
| 1.8.7. | Осмотр аппарата и креплений с проверкой плотности их прилегания, состояние пружин, одновременности включения. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.8.8. | Очистка контактов от нагара. При одновременном включении контактов убедиться в отсутствии их перегрева, винтовых соединений и предохранителей. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.8.9. | Регистрация дефектов, устранение которых невозможно на момент обследования, с указанием даты устранения. | При обнаружении (ТО) |
| 1.8.10. | Ревизия магнитных пускателей, автоматических выключателей. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.8.11. | Замена неисправных магнитных пускателей, автоматических выключателей. | При обнаружении (ТО) |
| ## 1.9. Светильники с лампами накаливания |  |  |
| 1.9.1. | Очистка от пыли и грязи. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.9.2. | Проверка работоспособности светильников, состояния рассеивателей | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.9.2.1 | Замена неисправных ламп. | При обнаружении |
| 1.9.3. | Проверка соответствия ламп типу светильников. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.9.4. | Замена защитных стекол со снятием корпуса патрона, проверка состояния его частей. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.9.5. | Зачистка окислившихся или перегоревших контактов, сборка патрона. | При обнаружении |
| 1.9.6. | Осмотр и подтяжка ослабевших зажимов. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.9.7. | Ревизия светильников. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.9.8. | Замена светильников. | При обнаружении (ТО) |
| 1.9.9. | Замена неисправных патронов. | При обнаружении (ТО) |
| 1.9.10. | Восстановление креплений светильников к стенам, потолкам и другим конструктивным элементам зданий). | При обнаружении (ТО) |
| 1.9.11. | Проверка состояния изоляции проводов в месте ввода в светильник, надежности присоединения нулевого провода к зажиму на корпусе светильника. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.9.12. | Перезарядка проводов в светильниках | При необходимости (ТО) |
| 1.10. Светильники с люминесцентными лампами |  |  |
| 1.10.1. | Очистка от пыли и грязи. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.10.2. | Проверка работоспособности светильника, состояния рассеивателей | 1 раз в месяц |
| 1.10.2.1 | Замена перегоревших ламп. | При обнаружении (ТО) |
| 1.10.3. | Проверка ламподержателей, стартеродержателей с подчисткой контактов | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.10.4. | Проверка надежности крепления к корпусу светильника дросселей, клеммников. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.10.5. | Проверка состояния изоляции проводов в месте ввода в светильник, перезарядка проводов в светильниках (при необходимости), надежность присоединения нулевого провода к зажиму на корпусе светильника. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.10.6. | Ремонт светильников. | При обнаружении |
| 1.10.7. | Замена светильников. | При обнаружении |
| 1.10.8. | Ремонт, замена ламподержателей, стартеродержателей, дросселей, стартеров рассеивателей. | При обнаружении |
| 1.10.9. | Крепление светильников к стенам, потолкам и другим конструктивным элементам зданий. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| ## 1.11. Силовые электропроводки, кабельные линии |  |  |
| 1.11.1. | Очистка от пыли и грязи. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.11.2. | Проверка состояния крепления электропроводки, прочности креплений мест механической защиты электропроводки. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.11.3. | Проверка крепления и состояния кабельных конструкций. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.11.4. | Проверка соответствия площади поперечного сечения проводки фактической токовой нагрузке, состояния маркировки. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.11.5. | Проверка состояния заземления металлических защитных конструкций и восстановление при его нарушении и отсутствии (до 2 м.п.). | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.11.6. | Прокладывание провода по поверхности стен, потолков (пробивка стен и потолков). | При необходимости (Ремонт) |
| 1.11.7. | Установка соединительных и ремонтных муфт в местах повреждения кабельных линий. | При необходимости (Ремонт) |
| 1.11.8. | Осмотр мест прохода кабельных линий и силовой электропроводки через перекрытия, при необходимости уплотнение огнеупорным материалом. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.11.9. | Закрытие и уплотнение кабельных каналов огнеупорным материалом. | При необходимости (Ремонт) |
| 1.11.10. | Проверка состояния маркировки восстановление нарушенной маркировки | 1 раз в 3 месяц (ТО) |
| 1.11.11. | Замер сопротивления изоляции. | 1 раз в месяц (ТО) |
| ## 1.12. Осветительные электропроводки |  |  |
| 1.12.1. | Очистка от пыли и грязи. | 1 раз в 3 месяц (ТО) |
| 1. 12.2. | Проверка состояния креплений проводки с заменой отдельных участков. | 1 раз в 3 месяц (ТО) |
| 1.12.3. | Проверка и чистка распаечных коробок, установка недостающих крышек. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.12.4. | Проверка состояния соединения проводов в осветительных коробках, изоляции проводов. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.12.5. | Осмотр выключателей, розеток, ответвительных коробок на предмет их исправности с зачисткой и подтяжкой контактных соединений. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.12.6. | Замена неисправных выключателей, розеток. | При обнаружении |
| 1.12.7. | Проверка состояния заземления металлических защитных конструкций. | 1 раз в 3 месяц (ТО) |
| 1.12.8. | Прокладывание провода по поверхности стен, потолков (пробивка стен и потолков). | При необходимости |
| ## 1.13. Вводные электрические сети от границ раздела до вводного распределительного устройства |  |  |
| 1.13.1. | Осмотр кабельной трассы (ПТЭЭП 1). | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.13.2. | Проверка крепления и состояния кабельных конструкций. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.13.3. | Осмотр мест прохода кабельных линий через перекрытия, при необходимости уплотнение огнеупорным материалом. | 1 раз в 3 месяц (ТО) |
| 1.13.4. | В случае повреждения кабеля замена кабеля на поврежденном участке, либо установка муфты в месте повреждения. | При обнаружении |
| 1.13.5. | Укладка отдельных участков кабеля на кабельные полки. | При необходимости |
| 1.13.6. | Установка соединительных и ремонтных муфт в местах повреждения кабельных линий | При необходимости |
| 1.13.7. | Определение целостности жил и фазировки, ПТЭЭП. | При необходимости |
| 1.13.8. | Проверка заземления и устранение обнаруженных дефектов. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.13.9. | Замер сопротивления изоляции. | 1 раз в 3 месяц (ТО) |
| 1.13.10. | Восстановление нарушенной или утраченной маркировки. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.13.11. | Производство переключений | При необходимости |
| 1.14. Услуги, оказываемые в рамках технического обслуживания вытяжных систем |  |  |
| 1.14.1 | Внешний осмотр рамы, улиты, виброопор, вентилятора, корпуса каркасно-панельных вент. систем на наличие трещин, не плотностей. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.14.2. | Проверка уровня вибрации вентилятора. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.14.3. | Очистка рабочего колеса вентилятора. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.14.4. | Проверка (на ощупь) температуры подшипников вентилятора и двигателя. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.14.5. | Подтяжка приводных ремней вентилятора | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.14.6. | Поверка срабатывания обратного лепесткового клапана на выхлопе. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.14.7. | Замена смазки в подшипниках вентилятора и электродвигателя. | 1 раз в год (ТО) |
| 1.14.8. | Осмотр мягких вставок вентилятора. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.14.9. | Осмотр клапанов дымоудаления | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.14.10. | Осмотр воздуховодов, вытяжных зонтов и решеток. | раз в месяц (ТО) |
| 1.14.11. | Замена виброопор. | При необходимости (Ремонт) |
| 1.14.12. | Замена мягких вставок вентилятора. | При необходимости (Ремонт) |
| 1.14.13. | Мелкий ремонт рамы и корпуса вентилятора: подварка трещин, рихтовка вмятин, замена болтов, огрунтовка рамы и корпуса вентилятора после производства ремонта | При необходимости (Ремонт) |
| 1.14.14. | Рихтовка воздуховодов и герметизация стыков. | При необходимости (Ремонт) |
| 1.14.15. | Ревизия клапанов дымоудаления: очистка, смазка, регулировка привода замка. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.14.16. | Регулировка воздухораспределительных решёток. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.14.17. | Мелкий ремонт вытяжных зонтов на кровле. Огрунтовка зонтов после производства ремонта. | 1 раз в год (ТО) |
| 1.14.18. | Рихтовка, ремонт крепления кухонных вытяжных зонтов. | 1 раз в год (ТО) |
| 1.15. Услуги, оказываемые в рамках технического обслуживания приточных систем/воздушных завес |  |  |
| 1.15.1. | Контроль параметров вент. установки: температура прямого и обратного теплоносителя, приточного воздуха. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.15.2. | Осмотр подкачивающего насоса. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.15.3. | Внешний осмотр рамы, улиты, виброопор, корпуса каркасно-панельных вент. систем на наличие трещин, не плотностей. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.15.4. | Проверка уровня вибрации вентилятора (на ощупь). | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.15.5. | Осмотр мягких вставок вентилятора. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.15.6. | Осмотр калорифера на наличие течей. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.15.7. | Осмотр, проверка срабатывания жалюзийного клапана. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.15.8. | Проверка состояния воздушного фильтра. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.15.9. | Осмотр трубопроводов Т1 и Т2, сбросников и воздушников на системе теплоснабжения калориферов. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.15.10. | Осмотр системы теплоснабжения калориферов). | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.15.11. | Осмотр огне задерживающих клапанов. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.15.12. | Замена приводных ремней вентилятора | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.15.13. | Очистка рабочего колеса вентилятора | 1 раз в год (ТО) |
| 1.15.14. | Замена смазки в подшипниках вентилятора и электродвигателя. | 1 раз в год (ТО) |
| 1.15.15. | Замена подшипников вентилятора и электродвигателя. | При необходимости (Ремонт) |
| 1.15.16. | Замена виброопор. | При необходимости (Ремонт) |
| 1.15.17. | Замена мягких вставок вентилятора. | При необходимости (Ремонт) |
| 1.15.18. | Мелкий ремонт рамы и корпуса вентилятора: подварка трещин, рихтовка вмятин, замена болтов. | При необходимости (Ремонт) |
| 1.15.19. | Огрунтовка рамы и корпуса вентилятора после производства ремонта. | При необходимости (Ремонт) |
| 1.15.20. | Ревизия гермодверей: подварка трещин, рихтовка вмятин, замена болтов и уплотнительных прокладок | При необходимости (Ремонт) |
| 1.15.21. | Огрунтовка дверей после производства ремонта. | При необходимости (Ремонт) |
| 1.15.22. | Ревизия лепестковых обратных клапанов на выхлопе. | При необходимости (Ремонт) |
| 1.15.23. | Рихтовка воздуховодов и герметизация стыков | 1 раз в год (ТО) |
| 1.15.24. | Регулировка воздухораспределительных решёток | 1 раз в год (ТО) |
| 1.15.25. | Ревизия жалюзийного клапана (КВУ): очистка от грязи, рихтовка панелей, регулировка тяг. | 1 раз в год (ТО) |
| 1.15.26. | Очистка воздушного фильтра (ежемесячно). | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.15.27. | замена воздушного фильтра. | 1 раз в год (ТО) |
| 1.15.28. | Очистка поверхности калорифера от пыли. | 1 раз в 6 месяцев (ТО) |
| 1.15.29. | Промывка подкачивающего насоса со снятием и установкой | 1 раз в 6 месяцев (ТО) |
| 1.15.30. | Гидропневматическая промывка калорифера - на открытых системах. | 1 раз в год (ТО) |
| 1.15.31. | Ревизия воздушников и сбросников в вент. камере - на открытых системах. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.15.32. | Устранение течей на трубках калориферов | При обнаружении |
| 1.15.33. | Замена отдельных участков труб теплоснабжения калориферов в вентиляционных камерах | При необходимости |
| 1.15.34. | Огрунтовка замененных участков труб. | При необходимости |
| 1.15.35. | Восстановление теплоизоляции замененных участков труб. | При необходимости |
| 1.15.36. | Регламентные работы по закрытой системе теплоснабжения (согласно разделу 9). | При необходимости |
| ## 1.16. Откатные механические ворота. ## Грузоподъемные механизмы управляемые с пола (Кран балки до 2,5 т управляемые с пола, нерегистрируемые, тали электрические) |  |  |
| 1.16.1. | Визуальный осмотр электрооборудования объекта (кабели и провода, светильники, рубильники, магнитные пускатели, контакторы, пусковые кнопки, кнопочные посты, другая пусковая и коммутационная аппаратура). | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.16.2. | Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями. | При обнаружении |
| 1.16.3. | Регистрация выявленных дефектов в журнале дефектов, устранение которых невозможно на момент обслуживания, с указанием даты устранения (100%). | При обнаружении |
| 1.16.4. | Устранение дефектов и мелкий ремонт выявленных в ходе технических осмотров электрооборудования: проверка и подтяжка контактов, соединений | При обнаружении |
| 1.16.5. | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.16.6. | Отсоединение и присоединение кабеля и проводов для ревизии контактного соединения. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.16.7. | Осмотр кабельных сетей и концевых заделок с регистрацией дефектов, устранение которых невозможно на момент обслуживания, с указанием даты устранения. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.16.8. | Ревизия отдельных агрегатов/аппаратов распределительного устройства. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.16.9. | Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.16.10. | Очистка электроприборов и оборудования от пыли и грязи. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.16.11. | Осмотр устройств и принятие мер по восстановлению работоспособности запирающих, защитных и блокирующих устройств. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.16.12. | Проверка и затяжка контактов, соединений. Чистка контактов от грязи и наплывов | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.16.13. | Нанесение маркировки, диспетчерских наименований, знаков безопасности | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.16.14. | Частичная разборка аппаратов, чистка промывка механических и контактных деталей. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.16.15. | Выявление дефектных аппаратов их замена | При обнаружении |
| 1.16.16. | Зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 1.16.17. | Проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих контактов. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.16.18. | Проверка исправности дугогасительных камер и перегородок. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.16.19. | Проверка качества опрессовки наконечников кабельных линий. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.16.20 | Проверка опорных изоляторов, изоляционных втулок. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.16.21. | Замена неисправных опорных изоляторов и изоляционных втулок. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 1.16.22. | Измерение сопротивления изоляции. | 1 раз в месяц (ТО) |
| # 2. Перечень УСЛУГ по техническому обслуживанию # АСУВ с водяными калориферами |  |  |
| 2.1.1. | внешний осмотр оборудования. | 3 раза в неделю |
| 2.1.2. | проверка работы электроприводов клапанов КЗР и КВУ. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 2.1.3. | Осмотр датчиков температуры, доливка масла в карманы. | 3 раза в неделю |
| 2.1.4. | проверка срабатывания защит: по Т воды; по Т воздуха. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 2.1.5. | проверка работы ШУ приточной системы. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 2.1.6. | проверка уставок контроллера. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 2.1.7. | осмотр датчика загрязнения фильтра. | 1 раз в неделю |
|  | Ревизия/регулировка балансировочного клапана узла теплоснабжения калорифера. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 2.1.8. | # Регулировка электроприводов КЗР и КВУ. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 2.1.9 | # Ревизия/ регулировка термостата защиты калориферов от перемораживания. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 2.1.10 | Ревизия оборудования силового щита вент. установок: - автоматический выключатель 1-но полюсной 2 шт.; - автоматический выключатель 3-х полюсной 5 шт.; - магнитный пускатель 4 шт.; - реле промежуточное 2 шт.; - реле контроля фаз 1 шт.; - ключ управления 1 шт.; - кнопки управления 8 шт.; - арматура сигнальная 4 шт.; - ревизия блока питания контроллера 1 шт. | 1 раз в неделю |
| 2.1.11 | Программирование контроллера | При необходимости |
| 2.1.12 | Ревизия/регулировка сигнализации засорения воздушного фильтра. | При необходимости |
| 2.1.13 | Наладка АСУВ вент. установки с регулировкой температуры приточного воздуха и обратного теплоносителя. | При необходимости |
| 2.1.14 | Ревизия/ремонт силовых и сигнальных кабельных линий вент. установки | При необходимости |
| 3. Перечень УСЛУГ по техническому обслуживанию объектов наружного освещения |  |  |
| 3.1.1. | Проверка работоспособности светильников с очисткой их от пыли и грязи. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 3.1.2. | Проверка надежности крепления светильников к стенам, к конструкциям. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 3.1.3. | Проверка контактных соединений. | 1 раз в 3 месяца (ТО) |
| 3.1.4. | Проверка соответствия ламп (тип, мощность) типу светильника. | При необходимости |
| 3.1.5. | Ревизия светильников. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 3.1.6. | Замена светильников. | При обнаружении |
| 3.1.7. | Проверка правильности подключения светильников по фазам. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 3.1.8. | Проверка состояния изоляции проводов, кабельных линий. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 3.1.9. | Проверка правильности зажигания светильников. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 3.1.10. | Замена неисправных ламп. | При обнаружении |
| 3.1.11. | Наружный осмотр кабельных линий, мест выхода кабелей на стены зданий. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 3.1.12. | Ревизия конструкций крепления кабельных линий с исправлением прокладки кабелей и восстановление дефектных креплений. | При необходимости |
| 3.1.13. | Наружный осмотр кабельных линий. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 3.1.14. | Проверка состояния опор и их установки (отклонение от вертикали, перекосы элементов.. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 3.1.15. | Проверка надёжности крепления растяжек восстановление в случае необходимости. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 3.1.16. | Проверка натяжения и подтягивание растяжек. | 1 раз в месяц (ТО) |
| 3.1.17 | Проверка наличия и состояния плакатов и знаков безопасности и других постоянных знаков на опорах. | 1 раз в месяц (ТО) |

# 4. Перечень УСЛУГ по аварийному обслуживанию

# инженерных сетей

## 4.1. Аварийное обслуживание систем ТВСиК

4.1.1. Устранение свищей на трубопроводах ТВС и отопительных приборах (установка хомутов, заварка/пайка свищей).

4.1.2. Остановка и сброс теплоносителя/перевод на тупик, в случае аварийной ситуации на подводящих сетях.

4.1.3. перезапуск, разогрев и сброс воздуха из системы по завершению аварийных ситуаций.

4.1.4. Отогрев замороженных трубопроводов ТВСиК.

4.1.5. Ремонт/замена сбросников, воздушников и водоразборной арматуры.

4.1.6. Прочистка засоров на стояках хозфекальной и ливневой канализации.

4.1.7. Прочистка засоров на трубопроводах центральной канализации.

4.1.8. Устранение причин несоответствия температуры теплоносителя во внутреннем кольце заданным параметрам (закрытые замкнутые системы отопления).

4.1.9. Устранение причин несоответствия температуры обратного теплоносителя заданным параметрам (закрытые замкнутые системы отопления).

4.1.10. Смена отдельных участков труб разных диаметров длиной до 2,0 м. в системе отопления (до 2 % от протяжённости системы), в том числе:

- огрунтовка замененных участков трубопроводов;

- восстановление тепловой изоляции замененных участков труб.

4.1.11. Запорная арматура системы отопления:

- ревизия запорной арматуры (вентили, задвижки) с заменой сальниковой набивки (до 100% от установленного);

- ремонт со снятием и установкой запорной арматуры с заменой прокладок клапанов (до 30% от установленного);

- замена запорной арматуры (до 3 % от установленного).

## 4.2. Аварийное обслуживание электросетей

4.2.1. Визуальный осмотр электроустановки с целью определения причин возникновения аварийной ситуации.

4.2.2. Оперативные переключения в электроустановке при аварийной ситуации.

4.2.3. Ремонт автоматических выключателей, предохранителей, магнитных пускателей, вышедших из строя при возникновении аварийной ситуации.

4.2.4. Очистка изоляции от налета гари, очистка контактов от нагара.

4.2.5. Подтяжка контактных соединений.

4.2.6. Замена выключателей, розеток, ламп, стартеров, дросселей, вышедших из строя при возникновении аварийной ситуации.

4.2.7. Измерение сопротивления изоляции перед включением электроустановки после устранения аварийной ситуации.

4.2.8. Замена предохранителей, плавких вставок, вышедших из строя при возникновении аварийной ситуации.

4.3. Аварийное обслуживание систем вентиляции

4.3.1. Устранение причин несоответствия температуры теплоносителя во внутреннем кольце заданным параметрам.

4.3.2. Устранение причин несоответствия температуры обратного теплоносителя заданным параметрам.

4.3.3. Устранение причин несоответствия температуры приточного воздуха заданным параметрам.

4.3.4. Устранение порывов (пайка) калориферов.

4.3.5. Дренирование и перезапуск калориферов при авариях на системах теплоснабжения здания.

4.4. Аварийное обслуживание АСУВ

4.4.1. Устранение причин несоответствия температуры обратного теплоносителя заданным параметрам.

4.4.2. Устранение причин несоответствия температуры приточного воздуха заданным параметрам.

4.4.3. Проверка и перезапуск вент. систем после срабатывания блокировок.

4.5. Аварийное обслуживание (АВР) при эксплуатации светильников наружного освещения в осветительный период

4.5.1. Замена неисправных ламп.

4.5.2. Замена защитных стёкол.

4.5.3. Замена патронов в светильниках с лампами накаливания.

4.5.4. Замена кронштейнов.

4.5.5. Замена пускорегулирующей аппаратуры.

4.5.6. В случае повреждения кабеля замена кабеля на повреждённом участке, либо установка муфты в месте повреждения.

4.5.7. Проверка изоляции кабельных линий после производства ремонтных работ.

- Общие требования к оказанию услуг (Приложение № 1.1).

  - Требования к Исполнителю.

Исполнитель обязуется оказывать услуги обслуживания инженерных систем производственной базы регулярно и по заявкам Заказчика (в случае обнаружения неисправных единиц оборудования, линий). Заявка на предоставление техники составляется в письменной форме и доводится до сведения Исполнителя посредством электронной почты или факсимильной связи не позднее дня, предшествующего дню (дате) предполагаемой для начала оказания услуг. Исполнитель согласовывает заявку и направляет ее Заказчику в течение часа после ее получения.

Количество смен и продолжительность смены оказания услуг производится согласно заявки, обеденный перерыв не входит в рабочее время.

Исполнитель должен иметь опыт работы на рынке услуг по проведению работ по обслуживанию и ремонту энергоустановок не менее 2 (двух) лет.

Исполнитель обязан своевременно и полно информировать Заказчика о качестве, объемах и темпах оказания услуг. Предоставлять информацию о техническом состоянии энерго-, тепло-установок, трубопроводов и линий производственной базы, заявки на требуемые вышедшие из строя расходные элементы, материалы (предохранители, магнитные пускатели, автоматические выключатели, лампы, клеммы, концевые выключатели, кабели, изоляторы, шаровые задвижки, муфты, клапаны, манометры и др. детали трубопроводов и пр.).

В согласованные сроки обеспечить прибытие персонала Исполнителя на место оказания услуг. При невыходе основного персонала (отпуск, по болезни и т.д.), произвести замену персонала на работников с таким же уровнем электробезопасности и знаний ПТЭТЭ либо выше, без увеличения согласованной Сторонами стоимости услуг.

Персонал должен обладать собственным ручным инструментом для обслуживания линий и электроустановок, при необходимости задействовать дополнительный узкоспециализированный либо дорогостоящий инструмент, использующийся на энергоустановках базы необходимо согласовать приобретение с Заказчиком.

Для оказания услуг привлекать работников, имеющих соответствующий уровень допуска к обслуживанию энерго- и тепло-установок. Обеспечить наличие у работников всех необходимых документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (медосмотр).

Исполнитель должен иметь в наличии оборудование и спец. технику (автовышки), необходимые для оказания услуг.

Исполнитель должен обеспечить:

- проведение регулярных технических осмотров, обслуживания инженерных сетей, а также остановки энерго- и тепло-установок, отключения отопления, водоснабжения, электропитания сетей Заказчика на любые виды ремонтных работ по согласованию с Заказчиком;

- ограждение (демаркацию) опасных зон энерго- и тепло-установок, наличие предупреждающей маркировки («не включать, работают люди!», «под напряжением!», «не вскрывать, эта бирка может быть снята дежурным электрослесарем!» и пр.) на энерго- и тепло-установках при обслуживании, переключении и нормальной работе (для обеспечения зон допуска);

- проведение любых видов ремонтных работ строго в местах, установленных Заказчиком;

- использование и применение энерго- и тепло-установок по их назначению;

- соблюдение внутриобъектного скоростного режима, установленного Заказчиком;

- соблюдение требований экологической безопасности;

- складирование мусора и отходов.

Соблюдать утвержденный Заказчиком график производства работ на смену;

Соблюдать маршрут передвижения по объектам, указанный Заказчиком;

Обеспечить проживание, содержание и питание собственных работников;

Обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты, согласно требованиям стандартов;

Нести полную ответственность за допущенные им при выполнении работ (оказании услуг) нарушения требований и правил ПБ и ОТ, внутриобъектового и пропускного режимов, законодательства Российской Федерации включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, охране труда о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, а также выполнение требований локальных нормативных документов, предоставляемых Заказчиком.

  - Требования к сотрудникам Исполнителя.

Работники обязаны выполнять свои должностные обязанности в соответствии с Законодательством Российской Федерации, соблюдать действующие правила.

Профессиональный стаж работников должен быть не менее 2-х лет работы на предприятиях на территории Российской Федерации, подтверждаться документами.

К работе допускаются работники, прошедшие предварительный или периодический медицинский осмотр, не имеющие медицинские противопоказания.

Прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда, оказанию первой помощи пострадавшим на рабочем месте, обучение применению средств индивидуальной защиты.

Работники должны быть полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты с указанием принадлежности к организации исполнителя.

Работники должны иметь опрятный внешний вид.

Работники должны иметь при себе все необходимые квалификационные удостоверения (по охране труда, по промышленной безопасности, группе допуска и т.д.).

При работах на энергоустановках свыше 1000 В работники должны иметь видеорегистратор, а также наряд-допуск, подписанный в соответствии с правилами ПБ и ОТ, а также начальником производственной базы г. Чита, соответствующие СИЗ (диэлектрические боты, коврик, рукавицы, указатели напряжения и пр.).

- Охрана труда и окружающей среды.

Соблюдение всех действующих требований нормативно-правовых актов в области охраны труда и охраны окружающей среды при проведении работ горнотранспортным оборудованием находится целиком в сфере ответственности Исполнителя. Исполнитель должен иметь разработанный, утвержденный и доведенный до своего персонала план мероприятий по обеспечению безопасных условий труда.

Исполнитель обязан предпринимать необходимые меры по соблюдению пожарной безопасности, предотвращения разливов на грунт и попадания в естественные водоемы технических жидкостей.

Все случаи причинения ущерба окружающей природной среде, произошедшие по вине Исполнителя, должны актироваться, и Исполнитель должен немедленно предпринять за собственный счет соответствующие адекватные действия по их устранению.

Нарушение требований законодательства по охране окружающей природной среды является предметом пристального контроля со стороны полномочного представителя Заказчика, который вправе в этих случаях предписывать Исполнителю соответствующие действия, вплоть до полной остановки работ и расторжения контрактных обязательств.

В своей деятельности Исполнитель должен руководствоваться требованиями стандартов (положений) и иных организационно - распорядительных документов в области промышленной безопасности и охраны труда, действующих в ООО «Востокгеология», а также законодательства о труде.

Исполнитель должен предоставлять информацию об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, фактов нарушения технологического режима в соответствии с требованиями, установленными в ООО «Востокгеология».

Наличие всех соответствующих обучений в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности. Своевременность прохождения медицинских осмотров работников (предварительные\периодические) и обязательного прохождения психиатрического освидетельствования некоторых категорий работников. Наличие аттестации в органах Ростехнадзора по осуществляемым видам деятельности (Б9.4, Г1.1, Г2.2). Порядок обеспечения СИЗ работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.

Приложение № 1.1

к Техническому заданию

от _________ № __________

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Исполнителя

| Предмет закупки | «Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию, текущему ремонту систем электроснабжения сетей 0,4 кв, 6 кв, ТВС и К, систем вентиляции производственных помещений базы ООО «Востокгеология» по адресу: г. Чита, ул. Трактовая, 35 Б» |
| --- | --- |

1. Группа риска работ.

| Группа риска | Вид работ | Отметка да/нет |
| --- | --- | --- |
| Высокие риски | - работа на высоте | да |
|  | - работа в несколько ярусов по вертикали | да |
|  | - перемещение грузов при помощи подъемных сооружений | да |
|  | - электросварочные и газо-резательные работы | нет |
|  | - работа в замкнутых пространствах (колодцы, боровы, емкости и т.д.) | да |
|  | - работа в действующих электроустановках | да |
|  | - работа в газоопасных местах | нет |
|  | - работа по демонтажу зданий, сооружений и оборудования | да |
|  | - перевозка пассажиров автотранспортом | нет |
|  | - буровые работы в карьере | нет |
|  | - взрывные работы и обращение с ВМ | нет |
|  | - работы по валке леса | нет |
|  | - водолазные работы | нет |
| Средние риски | - выполнение работ (по наряду-допуску) на территории производственных подразделений (не указанных в высоких рисках) | да |
|  | - перевозка грузов автотранспортом | нет |
|  | - эксплуатация спецтехники | нет |
| Низкие риски | - другие работы, не вошедшие в высокие и средние риски | да |

2. Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

- Трудовой кодекс РФ

- Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 № 35-ФЗ

- Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии"

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н

- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 835н

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 22 сентября 2020 г. № 796

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 6 и 7

- Стандарты ООО «Востокгеология»:

- СТО ОТПБ 01-2024 «Оповещение регистрация учет и внутреннее расследование происшествий» в ООО «Востокгеология»;

- СТО ОТПБ 04-2024 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда»;

- Кардинальные правила безопасности.

- 3. Стандартные условия в области промышленной безопасности и охраны труда

            - Исполнитель обязуется в ходе исполнения Договора соблюдать все применимые требования действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПБиОТ, применимые требования Общества в области ПБиОТ, с которыми Исполнитель ознакомлен представителями Заказчика.

            - Исполнитель обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности и охране труда, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на Рабочей площадке, где выполняются Подрядные работы, а также обеспечить и поддерживать должное качество содержания Рабочей площадки, требования в отношении которой приведены в обязательном Приложении И к настоящему Стандарту.

            - Привлечение Исполнителем Соисполнителя для исполнения обязательств по Договору допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения Исполнителем с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном Договором, Соисполнителя, Исполнитель обязан включить в заключаемый с Соисполнителем договор условия о соблюдении требований и применении ответственности в области ПБиОТ и качества содержания Рабочей площадки, (за исключением включения в договор с Соисполнителем, являющимся российской организацией корпоративной структуры, входящей в Группу компаний «Норильский никель», условия о применении ответственности в виде взыскания неустойки за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований в области ПБиОТ). Исполнитель несет безусловную ответственность за осуществление контроля, ознакомление и исполнение требований и условий в области ПБиОТ, установленных Договором оказания услуг. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить копии Договоров, заключенных Исполнителем с Соисполнителем и в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, предпринять все необходимые и зависящие от него действия по внесению в Договоры соответствующих изменений.

            - Исполнитель/Соисполнитель обязан:

  - Обеспечить разработку совместно с Заказчиком Плана безопасного выполнения работ с подробным описанием всех требований безопасности (по форме, приведенной в обязательном Приложении Е настоящему к Стандарту) и ознакомление с данным Планом всех своих сотрудников, непосредственно задействованных при выполнении Подрядных работ перед началом выполнения конкретного задания.

  - Хранить у ответственного лица Исполнителя один экземпляр Плана безопасного выполнения работ в течение всего срока выполнения работ.

  - Участвовать в совещании по вопросам ПБиОТ, проводимом под руководством Заказчика перед началом выполнения Подрядных работ по Договору, с обязательным посещением места планируемого выполнения работ для оценки соответствия ППР (ТК) для производства Исполнителем подготовительных работ, необходимости корректировки Плана безопасного выполнения работ.

  - Обеспечить выполнение Подрядных работ своими силами, либо силами привлекаемого Соисполнителя в соответствии с требованиями в области ПБиОТ.

  - Обеспечить наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Исполнителя/Соисполнителя.

  - По окончании выполнения всех подготовительных работ в соответствии с ППР (ТК) и актом-допуском/нарядом-допуском, составить и подписать акт о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям охраны труда и готовности объекта к выполнению работ (по форме Приложения И СНиП 12-03-2001).

  - Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Исполнителя/Соисполнителя, появившихся на контрольно-пропускных пунктах (КПП) Заказчика, на рабочем месте, на Рабочей площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

  - Не допускать пронос и нахождение на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (далее – Запрещенные вещества), за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности Исполнителя на территории Заказчика (далее Разрешенные вещества).

  - В ходе проведения Подрядных работ организовывать и проводить периодические внутренние проверки соответствия деятельности Исполнителя/ Соисполнителя требованиям в области ПБиОТ, Договором, Планом мероприятий по ПБиОТ, применимыми локальными нормативными актами Заказчика.

Внутренние проверки организуются и проводятся внутри организации Исполнителя/Соисполнителя с участием специалистов по ПБиОТ организации Исполнителя/Соисполнителя. Периодичность проведения проверок Исполнитель определяет самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт) по форме, устанавливаемой Исполнителем. Осуществление проверок на территории опасных производственных объектов Заказчика должно производиться в присутствии сопровождающего лица Заказчика, по предварительной с ним договоренности.

            - Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на Рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные Запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на территорию Заказчика, работник(и) Исполнителя/ Соисполнителя не допускается на рабочее место, Рабочую площадку.

            - Фиксация факта появления работника Исполнителя/Соисполнителя на Рабочей площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Заказчика Запрещенных веществ, за исключением Разрешенных веществ, для реализации целей Договора и отношений между Заказчиком и Исполнителем может осуществляться любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Исполнителя/Соисполнителя; письменными объяснениями работников Заказчика и/или Исполнителя/Соисполнителя, другими способами.

            - Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на территории Заказчика/Рабочей площадке работников Исполнителя/Соисполнителя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Исполнитель/Соисполнитель обязан по требованию Заказчика обеспечить незамедлительное отстранение от работы таких Работников и направление их на медицинское освидетельствование.

            - При подготовке к ведению Подрядных работ на территории Заказчика ответственные представители Заказчика и Исполнителя определяют и согласовывают:

- объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения Подрядных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков производственного подразделения Заказчика, в котором будут выполняться Подрядные работы;

- порядок оперативного руководства, включая действия работников Исполнителя и Заказчика при возникновении аварийных ситуаций;

- последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др., места выполнения исполнительных съемок;

- порядок использования работниками Исполнителя услуг Заказчика и его технических средств;

- условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории Заказчика, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд Подрядных работ зданий, сооружений и помещений действующего производственного подразделения Заказчика.

            - До начала проведения Подрядных работ Внешний исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию:

- предварительно согласованный с Заказчиком проект производства работ или технологическую карту (по согласованию с Заказчиком) в объеме, установленном требованиями нормативных документов;

- распорядительный документ о создании службы охраны труда, назначении специалиста по охране труда и (или) заключении договора со специалистом или организацией, оказывающей услуги в области охраны труда;

- приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на Рабочей площадке;

- приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (грузоподъемными кранами, подъемниками, вышками и т.д);

- приказы о назначении лиц, которым предоставлено право выдачи наряда, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, в том числе при работах на электрооборудовании - с указанием присвоенных работникам групп по электробезопасности;

- копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности в объеме занимаемой должности;

- копии протоколов об аттестации по охране труда членов комиссии по проверке знаний требований охраны труда организации Внешнего исполнителя;

- копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (электрогазосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок и т.д);

- перечень профессий и работ, при выполнении которых работники должны проходить медицинское освидетельствование и документы подтверждающие медицинское освидетельствование;

- документы, подтверждающие организацию прохождения предрейсовых медицинских осмотров водителями транспортных средств (приказ о проведении медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника необходимой квалификации).

            - Допуск подрядных организаций на территорию Заказчика возможен после выполнения сотрудниками Исполнителя следующих мероприятий:

  - пройти вводный инструктаж по охране труда, проводимый представителями Заказчика для работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами;

  - пройти первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, проводимый Производителем работ Исполнителя совместно с Ответственным представителем Заказчика в соответствии с установленными Заказчиком правилами;

  - ознакомиться с применимыми требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, действующими на опасных производственных объектах Заказчика.

  - ознакомиться под подпись с Кардинальными правилами и корпоративными стандартами Заказчика в области ПБиОТ;

- руководящий персонал (Производители работ) – пройти проверку знаний (тестирование) по корпоративным стандартам Заказчика: СТО КИСМ 121-210-2014 «Работа на высоте в ОАО «ГМК «Норильский никель», СТО КИСМ 121-217-2014 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности в ОАО «ГМК «Норильский никель»;

- ознакомиться под подпись с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в части, касающейся Исполнителя (при выполнении Подрядных работ на опасных производственных объектах);

  - пройти инструктажи по охране труда, предусмотренные требованиями законодательства, проводимые представителем Исполнителя.

            - В случае, если в течение выполнения Подрядных работ по Договору происходит смена ответственных за соблюдение требований ПБиОТ, то Исполнитель обязуется уведомить в письменной форме Заказчика о данном факте не позднее чем за три календарных дня до предполагаемой даты смены ответственного лица в письменном виде, а также в установленный выше срок направить информационное письмо за подписью уполномоченного лица и заверенной печатью организации с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных.

            - Заказчик вправе потребовать от Исполнителя отстранения от Подрядных работ любого из работников Исполнителя/Соисполнителя, который нарушает требования ПБиОТ (факт нарушения и вина работника должны быть подтверждены доказательствами). Исполнитель обязан обеспечить отстранение от выполнения Подрядных работ указанного работника, причем такой работник впоследствии может быть допущен к выполнению Подрядных работ по Договору или к выполнению иных работ, оказанию услуг для Заказчика после устранения аргументированных замечаний Заказчика.

            - В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Исполнителем требований в области ПБиОТ, Заказчик и Исполнитель согласуют план и сроки устранения таких нарушений.

            - Внешний исполнитель ведет учет и отчетность о результатах в области ПБиОТ в установленном Внешним исполнителем порядке. По требованию Заказчика Внешний исполнитель предоставляет отчет, включающий в себя следующую информацию:

  - о произошедших у Внешнего исполнителя несчастных случаях и микротравмах;

  - об авариях и инцидентах, разливах, выбросах и иных незапланированных воздействиях, которые привели или могли привести к травмированию, ухудшению здоровья персонала / ущербу / убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;

  - о произошедших дорожно-транспортных происшествиях, относящиеся к тому периоду времени, когда Внешний исполнитель выполнял работы для Заказчика;

  - данные для расчета показателя LTIFR за отчетный период: количество человеко-часов за период, количество несчастных случаев за период, количество потерянного рабочего времени по травмам;

  - количество смертельных/тяжелых/групповых несчастных случаев за период;

  - любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;

  - количество и периоды приостановки работ;

  - оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Внешнего исполнителя на месте проведения работ, общее число работников Внешнего исполнителя на месте проведения работ и др.

В дополнение к представлению отчёта, Внешний исполнитель обязан соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами.

            - Внешний исполнитель обязуется незамедлительно представлять Заказчику известные Внешнему исполнителю и связанные с выполнением подрядных работ сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях, нахождении работников в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и иных нарушениях требований ПБиОТ.

Внешний исполнитель также обязуется предоставлять Заказчику в установленные Заказчиком сроки ежемесячную и годовую (нарастающим итогом) статистическую информацию о произошедших с персоналом Внешнего исполнителя несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, микротравмах, потенциально опасных происшествиях и данные по персоналу по форме, установленной Заказчиком.

            - Исполнитель обязуется организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов.

            - По завершении Подрядных работ / отдельных этапов Подрядных работ, Исполнитель обязан вывезти с места проведения работ неиспользованные в процессе подрядных работ материалы и оборудование Исполнителя, металлолом, произвести уборку территории, на которой проводились работы, результаты которой признаны удовлетворительными Ответственным представителем Заказчика. При этом подписывается акт произвольной формы.

Вывоз Исполнителя материалов и оборудования, металлолома, мусора должен осуществляться по графику, согласованному Ответственным представителем Заказчика.

В случае привлечения Исполнителя для вывоза мусора, металлолома и т.д., принадлежащих Заказчику, данные работы должны быть включены в сметную документацию и, по завершению работ, оплачены Заказчиком.

- 4. Условия об ответственности контрагента за нарушение

- требований области ПБ и ОТ

- Исполнитель несёт ответственность за допущенные персоналом Исполнителя или персоналом Соисполнителя, в отношении которого он выступает Заказчиком, при выполнении Подрядных работ, нарушения применимых требований действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПБ и ОТ, нарушения применимых требований  Общества в области ПБиОТ, изложенных в  Кардинальных правилах, стандарте ООО «Востокгеология» СТО 02-2024 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда», в иных ЛНА и НМД Общества в области ПБ и ОТ, включая оплату неустойки (штрафов) и возмещение убытков.

В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения по причине неисполнения требований ПБиОТ работниками Исполнителя либо привлеченных им Соисполнителей, последний возмещает Заказчику все причиненные этим убытки (в т.ч., но не ограничиваясь, штрафы, пени, судебные издержки и т.п.).

- При наличии вины Исполнителя и/или Соисполнителя в пожарах, авариях, инцидентах и несчастных случаях, произошедших в процессе выполнения подрядных работ, Исполнитель возмещает Заказчику убытки, вызванные этими обстоятельствами.

- За неисполнение и/ или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в части соблюдения Внешним исполнителем требований ПБиОТ Внешний исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в следующем размере:

| № п/п | Характер нарушений требований ПБ и ОТ | Размер неустойки (штрафа) за каждое нарушение, в тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нарушение Кардинальных правил безопасности труда, принятых в Обществе | 50 |
| 2. | Обнаружение на Рабочей площадке работников Внешнего исполнителя/Соисполнителя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Внешнего исполнителя с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления). | 110 |
| 3. | Не информирование Внешним исполнителем/Соисполнителем в течение суток (сокрытие информации) Заказчика, об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического режима, произошедших при выполнении Подрядных работ, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия. | 50 |
| 4. | Проведение Внешним исполнителем/Соисполнителем работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска. | 50 |
| 5. | Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Внешнего исполнителя или Заказчика без соответствующего письменного разрешения. | 50 |
| 6. | Курение работников Внешнего исполнителя/Соисполнителя на территории Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест. | 50 |
| 7. | Использование работниками Внешнего исполнителя/ Соисполнителя на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском. | 50 |
| 8. | Привлечение Внешним исполнителем к выполнению договорных объёмов Подрядных работ Соисполнителей без соответствующего согласования с Заказчиком кандидатуры Соисполнителя. | 10% от стоимости работ по Договору |
| 9. | Обнаружение на объектах Заказчика работников Внешнего исполнителя/Соисполнителя, осуществляющих работы без соответствующей квалификации и аттестации. | 110 |
| 10. | Повреждение оборудования, трубопроводов, линий электропередач, кабельных коммуникаций, происшедшее на территории Заказчика по вине Внешнего исполнителя/Соисполнителя (помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными потерями Заказчика от данного происшествия) | 50 |
| 11. | Несоблюдение применимых требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, действующих на опасных производственных объектах Заказчика. | 50 |
| 12. | Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду – допуску. | 50 |
| 13. | Выполнение работником производственных операций: - без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого); - не прошедшего своевременно проверку знаний; - при отсутствии у работника на рабочем месте удостоверения на право выполнения специальных работ. | 50 110 50 |
| 14. | Несоблюдение требований Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. | 50 |
| 15. | Несоблюдение требований безопасности при производстве работ на высоте (не применение страховочных привязей, ограждений и т.д.) | 50 |
| 16. | Несоблюдение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации при производстве работ и отдельных операций на территории /объектах Заказчика. | 50 |
| 17. | Не устранение в установленные сроки ранее выявленных / зафиксированных нарушений требований в области ПБиОТ (по каждому нарушению). | 50 |
| 18. | Несоблюдение требований п.17 к настоящему Стандарту по вывозу с места проведения работ материалов и оборудования, уборки территории. | 50 |
| 19. | Невыполнение требований Заказчика по устранению нарушений требований ПБиОТ | 100 |

- Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке без возмещения каких-либо убытков Исполнителю в следующих случаях, квалифицируемых Сторонами в качестве существенного нарушения условий Договора Исполнителем:

- смертельного, тяжелого и группового несчастного случая, а также аварий, пожаров, произошедших по вине Исполнителя/Соисполнителя;

- неоднократных нарушений работниками Исполнителя/Соисполнителя требований в области ПБиОТ, не устранение Исполнителем/Соисполнителем в установленные сроки недостатков, выявленных в ходе контроля ПБиОТ на местах ведения работ.

Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии при производстве Подрядных работ на территории Заказчика.