ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка металлических конструкций здания насосная станция.

- НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлокаркас здания насосная станция предназначены для обеспечения прочности, устойчивости и долговечности конструкции. Все элементы конструкции производятся на заводе, а затем быстро монтируются на стройплощадке. Это позволяет значительно сократить сроки реализации проекта.

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Уровень ответственности ׀׀ (нормальный) по ГОСТ 27751-2014. Коэффициент надежности по ответственности принят равным 1.0.

Материал конструкций - сталь С255.

Изготовление металлических конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия“ СП53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций", СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП3.03.01-87", МДС53-12001 “Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП303.01-87)"

Гайки постоянных болтов после выверки конструкций должны быть закреплены от самоотвинчивания постановкой контргаек или пружинных шайб по ГОСТ 6402-70.

Все заводские соединения конструкций - сварные, монтажные соединения в основном сварные с использованием сборочных болтов класса В.

Размеры расчетных сварных швов принимать в зависимости от усилий, указанных в ведомостях элементов конструкций, кроме оговоренных в узлах, а также в зависимости от толщин свариваемых элементов.

Минимальная длина угловых швов – 60 мм.

Минимальное усилие для прикрепления элементов – 5 тс.

Данные рабочие чертежи марки КМ являются исходным материалом для разработки чертежей марки КМД, которую разрабатывает завод изготовитель стальных конструкций.

В узлах дано принципиальное соединение элементов. Количество и диаметр болтов, размеры сварных швов назначать при разработке чертежей КМД.

Антикоррозийную защиту выполнять с соблюдением требований СП28.13330.2017.

Перед нанесением антикоррозионных покрытий в заводских условиях или на монтажной площадке поверхность металлоконструкций должна быть очищена от окислов до степени 2 по ГОСТ 9402-2004, обеспылена, обезжирена по ГОСТ 9. 402-2004 и осушена после обезжиривания.

Монтажные сварные швы перед нанесением покрытий должны быть очищены по ГОСТ 9.402-2004, т е. должны быть удалены сварные брызги, шлак. пригоревшая краска и. т. д.

Участки защитных покрытий, нарушенные при монтаже и сварке, а также монтажные сварные швы должны быть защищены путем нанесения тех же самых составов покрытий требуемой толщины.

Покрытия наносить при температуре воздуха от +5 до +40 С и относительной влажности воздуха не более 60%.

- Спецификация металлопроката

| Наименование профиля ГОСТ, ТУ | Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ | Номер или размеры профиля | № п. п. | Масса металла по элементам конструкций, т |  |  |  | Общая масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Балки | Колонны | Связи | Фахверк лестницы, навесы |  |
| Двутавр нормальный по ГОСТР 57837-2017 | С255 по ГОСТ 27772-2015 | 125Б1 | 1 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0,48 |
|  |  | 145Б1 | 2 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
|  | Итого- |  | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Всего профиля- |  |  | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Прокат листовой горячекатаный (ГОСТ 19903-2015! | С255 по ГОСТ 27772-2015 | -6 | 5 | 0 | 002 | 001 | 002 | 004 |
|  |  | -8 | 6 | 0 | 003 | 0 | 0 | 003 |
|  |  | -10 | 7 | 0,14 | 004 | 004 | 0 | 0 , 42 |
|  |  | -12 | 8 | 0 | 00 03 | 0 | 0 | 0 , 03 |
|  | Итого- |  | 9 | 0 , 14 | 0,31 | 00 05 | 0 , 02 | 002 |
| Всего профиля- |  |  | 10 | 0,14 | 0,31 | 0 , 05 | 0 , 02 | 0,52 |
| Профили стальные гнутые замкнутые сборные квадратные (ГОСТ30245-2003) | С255 по ГОСТ 27772-2015 | □120x4 | 11 | 0 | 0 | 0.15 | 0,11 | 0,26 |
|  |  | □140x5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 |
|  |  | □200x6 | 13 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 |
|  | Итого- |  | 14 | 0 | 112 | 0.15 | 006 | 213 |
| Всего профиля- |  |  | 15 | 0 | 112 | 0,15 | 006 | 2,13 |
| Уголки стальные горячекатаные равнополочные (ГОСТ 8509-93) | С255 по ГОСТ 27772-2015 | (63x5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 01 |
|  |  | L 125x8 | 17 | 0 | 0 | 0,58 | 001 | 0,59 |
|  |  | L 160x10 | 18 | 0 | 007 | 0 | 0 , 07 | 0,13 |
|  | Итого- |  | 19 | 0 | 007 | 0,58 | 0,18 | 0,82 |
| Всего профиля- |  |  | 20 | 0 | 007 | 0,58 | 0,18 | 0,82 |
| Швеллеры стальные горячекатаные (ГОСТ 82(0-97) | С255 по ГОСТ 27772-2015 | С16П | 21 | 0 , 64 | 0 | 0 | 0 | 004 |
|  |  | С20П | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
|  | Итого- |  | 23 | 0 , 64 | 0 | 0 | 0 | 0,79 |
| Всего профиля- |  |  | 24 | 0 , 64 | 0 | 0 | 0 | 0,79 |
| Всего масса металла - |  |  | 25 | 186 | 15 | 0,78 | 106 | 5,35 |

Просечно-вытяжной лист ПВ 506 по ГОСТ 8706-78 -2,1м2   (34,5 кг)

- ПОСТАВЩИК

- закупка металлопроката:

-изготовление металлоконструкций

- грунтовка металлоконструкций

- доставка готовых металлоконструкций в разобранном виде до объекта строительства: Производственная база Службы пути ООО «ВОСТОКГЕОЛОГИЯ». Россия, Забайкальский край, район Александрово-Заводский, ж/д станция. Александровский Завод.

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования выполненных работ:

-Акт входного контроля материалов; (сертификаты)

-Акт сварочных работ;

-Акт антикоррозийной защиты;

-Акт приемки готовой продукции;

Требования к технической документации:

1. Необходимо разработать чертежи КМД в соответствии с чертежами рабочей документации НН/836-2023-5.2-ИС.ПС.

2. В состав поставки должны входить чертежи КМД, включая схему маркировки (монтажные схемы), сводная ведомость сертификатов на материалы, применявшиеся при заводском изготовлении данных конструкций, опись аттестационных удостоверений заводских сварщиков, проводивших сварку конструкций на заводе, с указанием даты и номера протокола их аттестации, выданного аттестационным центром национального агентства контроля и сварки (НАКС), ведомость заключений контроля качества заводских сварных соединений методом ультразвуковой дефектоскопии (УЗД) с указанием мест устранения дефектов (если такие имелись).

По итогам проведённой закупки

Срок изготовления и поставки на объект: не позднее 20 июня 2025 года.

Приложение: Конструкция здания насосная станция листов 14.