ФОРМА

| УТВЕРЖДАЮ | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| ____________ И.О. Фамилия «_____» _________ 20___ г. | ____________ И.О. И.О. Фамилия «_____» _________ 20___ г. |

ПРОГРАММА

проведения обследования технического состояния зданий/сооружений

Разработал

_______________ (И.О. Фамилия)

«____»__________20___г.

__________________________

Наименование ОСТ

20____

1 Вводная часть

Настоящая программа работ по обследованию технического состояния зданий и сооружений (далее З/С) определяет:

- вид  обследования (визуальное или детальное);

- виды и объемы услуг, оказываемых Исполнителем;

Обследование технического состояния З/С выполняется на основании:

- Договора от ____________№____________;

- технического задания на проведение обследования технического состояния З/С.

Заказчик:______________________________________;

Исполнитель: _______________

2 Подготовительные работы

2.1 Заказчик при проведении подготовительных работ предоставляет
следующую  документацию:

- приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ЗиС;

- технические паспорта ЗиС;

- технические паспорта БТИ на ЗиС;

- технические журналы эксплуатации ЗиС;

- результаты визуального технического обследования по форме диагностических карт осмотров ЗиС;

- акты периодических (внеочередных) технических осмотров ЗиС;

- материалы геодезического мониторинга ЗиС;

- проектную документацию на ЗиС (в т. ч. по проведенным ремонтам, реконструкциям и т.д.);

- исполнительную документацию на ЗиС (в т. ч. акты на скрытые работы);

- схему территории объекта с указанием опорных точек и их абсолютных отметок;

- акты осмотра опорных знаков  на объекте;

- отчёты (заключения) по результатам предыдущих ТО, ЭПБ, энергетическому обследованию, вибрационного контроля и т. д.;

- акты расследований ЧС (аварий, инцидентов, пожаров), влияющих на условия эксплуатации ЗиС;

- документы, подтверждающие выполнение предписаний органов Ростехнадзора и других надзорных органов РФ;

- результаты инженерно-геологических изысканий, отчёты по инженерно-геологическим условиям территории, на которой расположено ЗиС (при наличии);

- документы, характеризующие фактические технологические нагрузки и воздействия, их изменения в процессе эксплуатации.

2.2. Исполнитель при проведении подготовительных работ:

Проводит ознакомление с проектной и исполнительной документацией, с документацией по эксплуатации ЗиС и с результатами предыдущих технических осмотров и обследований и устанавливает следующее:

- автора проектной документации;

- год разработки проектной документации;

- год ввода в эксплуатацию ЗиС;

- конструктивную схему ЗиС;

- информацию о примененных в проектной документации строительных конструкциях;

- монтажные схемы сборных элементов, время их изготовления;

- геометрические размеры ЗиС, элементов и конструкций;

- характеристики материалов (бетона, металла, камня и т. п.) строительных конструкций;

- характеристики грунтового основания (при необходимости);

- отклонения от проектной документации;

- сейсмичность района;

- категорию огнестойкости ЗиС;

- климатический район;

- наличие дефектов и повреждений строительных конструкций ЗиС, согласно эксплуатационной документации;

- возможность доступа к строительным конструкциям для проведения технического обследования.

3. Проведение технического обследования

3.1. При проведении технического обследования Заказчик обязан обеспечить:

- доступ во все помещения ЗиС;

- доступ к конструкциям ЗиС для безопасного проведения технического обследования (использование мостового крана, технологических площадок, устройство необходимых лесов, подмостей, лестниц и приспособлений);

- отключение энергоснабжения (при необходимости);

- вскрытие конструкций (при необходимости). Места вскрытия указываются 
Исполнителем;

- доступ к фундаменту и грунту основания (при необходимости выполняются шурфы до подошвы фундаментов);

- устройство вентиляции и дополнительного освещения подвальных помещений (при необходимости), обогрев помещений (при необходимости);

- очистку снега с кровли и отмостки в зимний период (при необходимости).

Заделка мест вскрытия, восстановление отделки и облицовки осуществляется Заказчиком методами и материалами, рекомендованными в отчете по результатам обследования технического состояния ЗиС, полученным от Исполнителя.

3.2. При проведении технического обследования Исполнитель обязан:

- перед началом технического обследования провести визуальный осмотр ЗиС, произвести оценку условий эксплуатации и доступность обследуемого ЗиС.

- выполнить обследование техническому обследованию ЗиС в соответствии с техническим заданием.

4. Виды работ, методы и средства технического обследования конструкций З/С

Таблица 1. Виды работ, методы и средства измерений при проведении визуального технического обследования конструкций З/С

| Вид обследования | Вид работ |  | Метод | Средства измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Визуальное | Оценка технического состояния по внешним признакам и измеренным линейным, угловым параметрам |  | Метод визуального и измерительного контроля с учетом ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1, ГОСТ 26433.2, ГОСТ 21779, РД 03-606-03 | Визуально, с применением измерительных приборов и инструментов |
|  | Геометрические размеры конструкций |  | Измерительный, геодезический методы | Геодезические приборы,теодолит Т-1 ГОСТ 10529, тахеометр, нивелир Н-05 ГОСТ 10528, рулетка металлическая с ценой деления 1 мм ГОСТ 7502, лазерный дальномер |
|  | Для осмотра высотных конструкций |  | Визуальный | Бинокль БКОЦ 8х32ГОСТ 7048 |
|  | Герметичность кровель |  | Визуальный | - |
|  | Уклон поверхностей элементов ЗиС |  | Измерительный | Уровень строительный с ценой деления 15 мин ГОСТ 9416 |
|  | Геометрические параметры дефектов |  | Измерительный | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166, линейка ГОСТ 427,рулетка металлическая с ценой деления 1 мм ГОСТ 7502,щупы № 1-4 |
| Визуальное (измерение характеристик материалов) | Прогибы конструкций |  | Измерительный, геодезический методы | Теодолит Т-1 ГОСТ 10529, тахеометр, нивелир Н-05 ГОСТ 10528, лазерный дальномер и уровнемер |
|  | Ширина раскрытия трещин |  | Измерительный | Лупа 2-8х ГОСТ 25706, щупы № 1-№ 4,маяки или тензодатчики |
|  | Деформации конструкций | Отклонение от вертикали | Измерительный, геодезический | Теодолит Т-1 ГОСТ 10529, тахеометр, оптический квадрант КО-1, КО-1М |
|  |  | Прогибы междуэтажных, перекрытий | Измерительный | нивелир Н-05 ГОСТ 10528, теодолит Т-1 ГОСТ 10529, тахеометр, лазерный дальномер и уровнемер |
|  |  | Осадка | Измерительный, геодезический | Теодолит Т-1 ГОСТ 10529, тахеометр, тензометры, индикаторы |

* Исполнитель обязан выполнить объем работ, необходимый и достаточный для прохождения проектной документацией государственной экспертизы России

Таблица 2. Виды работ, методы и средства измерений при проведении детального технического обследования конструкций З/С

| Вид обследования | Вид работ | Метод | Средства измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Детальное (инструментальное) | Бетонные и железобетонные конструкции |  |  |
|  | Прочность железобетонных конструкций | Неразрушающие методы контроля в соответствии с требованиями ГОСТ 17624, МДС 62-2.01 [8] | Ультразвуковые приборы типа УКБ-1М, УК-10ПМ, Пульсар |
|  | Прочность железобетонных конструкций | Механический по ГОСТ 22690 | ОНИКС-2.4, молотки Кашкарова, Шмидта |
|  |  | По образцам, отобранным из конструкций после ЧС, приведших к аварийному состоянию здания/сооружения, по ГОСТ 28570 | В лабораторных условиях |
|  | Плотность, влажность водопоглощение, пористость, водонепроницаемость бетона | Методы по ГОСТ 12730.0, ГОСТ 12730.1, ГОСТ 12730.2, ГОСТ 12730.3, ГОСТ 12730.4, ГОСТ 12730.5 | В лабораторных условиях |
|  | Морозостойкость бетона | По ГОСТ 10060.0, ГОСТ 10060.1, ГОСТ 10060.2, ГОСТ 10060.3, ГОСТ 10060.4 | В лабораторных условиях |
|  | Состав и структура бетона | Методы химического, физико-химического и микроскопического анализа по ГОСТ 12730.0, ГОСТ 5382 | В лабораторных условиях |
|  | Температура нагрева бетона при пожаре | Метод дифференциально-термического анализа, или по изменению пористости цементного камня по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.4 | В лабораторных условиях |
|  | Диаметр арматуры, положение арматуры, толщина защитного слоя бетона | Магнитный метод по ГОСТ 22904 | Электромагнитные приборы типа ИТП-1, ИСМ, ИЗС-2, МИП-10 |
|  |  | Измерительный(контрольное вскрытие с обнажением арматуры (при необходимости) | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 |
|  | Размеры повреждений арматуры и закладных деталей | Измерительный (вскрытие с обнажением арматуры) | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 |
|  |  | Радиационный по ГОСТ 20426, ГОСТ 17625 | Гамма-дефектоскоп типа «Гаммарид-192/120», G301K (Philips) |
|  | Прочность арматуры | По данным испытаний контрольного образца | В лабораторных условиях |
|  | Качество сварных соединений арматуры и закладных деталей | Визуальный, после вскрытия арматуры | Лупа ЛИ-1-4х ГОСТ 25706, штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 или шаблон |
|  | Стальные конструкции |  |  |
|  | Прочностные характеристики | Неразрушающие методы контроля на основе твердометрии по ГОСТ 22761, ГОСТ 23273 | Твердомер типа ТЭМП-3 |
|  |  | Испытания образцов | В лабораторных условиях |
|  | Степень коррозионного повреждения стальных конструкций | Измерительный | Толщиномер типа Булат-1М ГОСТ 28702, Индикаторы часового типа ИЧ 02 ГОСТ 577, штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166, скобы с индикаторными головками ГОСТ 15593 |
|  | Толщина лакокрасочных покрытий | Магнитный метод | Толщиномер типа ИТП-1, магнитный измеритель толщины покрытий типа МИП-10, МТ 2007 |
|  | Состояние болтов | Метод простукивания | Молоток массой от 0,2 до 0,5 кг |
|  | Неплотности прилегания головок болтов к пакету и зазоры между листами в пакете | Измерительный | Набор щупов № 1- № 4 |
|  | Усилие затяжки высокопрочных болтов | Измерительный | Динамометрический ключ |
|  | Катеты сварных швов | Измерительный | штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 или шаблон |
|  | Дефекты и повреждения сварных швов | Визуальный осмотр | Лупа ЛИ-1-4х ГОСТ 25706, штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 или шаблон |
|  | Ширина раскрытия и протяженности трещин, выходящих на поверхность | Неразрушающий метод контроля ГОСТ 18442 (контроль проникающими веществами) | Набор дефектоскопических материалов (пенетранты) |
|  | Отбор проб, заготовок и образцов для испытаний | ГОСТ 7564 и ГОСТ 7565 | _ |
|  | Испытание образцов, отобранных из конструкций, на растяжение | Испытание в соответствии с ГОСТ 1497 | В лабораторных условиях |
|  | Механические свойства сварных соединений | Испытания по ГОСТ 6996, СНиП II-23-81* | В лабораторных условиях |
|  | Химический анализ стали | Метод фотоэлектрического спектрального анализа по ГОСТ 18895, метод спектрографического анализа по ГОСТ 27809 | В лабораторных условиях |
|  | Каменные конструкции |  |  |
|  | Прочность кирпича и камней керамических и силикатных | Неразрушающий метод контроля - ультразвуковой по ГОСТ 24332 | Ультразвуковые приборы типа «Бетон 12», УК-14П, УК-10ПМС, УФ-10П, Р5-5 |
|  |  | Разрушающий метод в соответствии с ГОСТ 8462 | В лабораторных условиях |
|  |  | Механический метод по ГОСТ 22690 | Приборы типа ПС-1 |
|  | Плотность, морозостойкость кирпича и камней керамических и силикатных | Испытание образцов и проб по ГОСТ 7025 | В лабораторных условиях |
|  | Влажность, объемная масса, морозостойкость, усадка при высыхании, коэффициент паропроницаемости и сорбционной влажности блоков из ячеистого бетона | Испытание образцов в соответствии с ГОСТ 12852.0, ГОСТ 12852.5, ГОСТ 12852.6 | В лабораторных условиях |
|  | Прочность сцепления раствора с кирпичом или камнем в кладке стен | Определение в соответствии с ГОСТ 24992 | В лабораторных условиях |
|  | Прочность раствора | Испытание в соответствии с ГОСТ 5802, СП 82-101 | В лабораторных условиях |
|  | Деревянные конструкции |  |  |
|  | Порода древесины и ее сорт | Визуальный по ГОСТ 2140 | _ |
|  | Влажность древесины | ГОСТ 16483.7, ГОСТ 16588 | Электронный влагомер древесины типа ЭВД-2, HYDRO PRO CONDTROL |
|  | Отбор образцов для определения физико-механических свойств древесины | В соответствии с ГОСТ 16483.0 | _ |
|  | Прочность древесины | Испытания в соответствии с требованиями ГОСТ 16483.10, ГОСТ 16483.11, ГОСТ 16483.3, ГОСТ 16483.9, ГОСТ 16483.2, ГОСТ 16483.5, ГОСТ 16483.12 | В лабораторных условиях |
|  | Плотность древесины | Испытания в соответствии с ГОСТ 16483.1 | В лабораторных условиях |
|  | Глубина проникания антисептика в элементы деревянных конструкций | Отбор проб по ГОСТ 16483.0 | В лабораторных условиях |
|  | Поражение древесины гнилью, жучком, грибком, появление трещин и расслоение | Визуальный, по характерному запаху, отстукиванием, снятием стружки, высверливанием внутренних слоев ГОСТ 16483.0, ГОСТ 2140 | Лупа ЛИ-1-4х ГОСТ 25706 |
|  |  | Измерительный | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166, линейка ГОСТ 427 и рулетка металлическая с ценой деления 1 мм ГОСТ 7502 |
|  | Наружные стены |  |  |
|  | Состояние герметика стыков: - толщина герметика; - адгезия герметика | Измерительный | Индикатор часового типа ИЧ 02 ГОСТ 577, адгезиметр АГ-2 ГОСТ26589 |
|  | Влажность стен | Визуальный, по внешним признакам |  |
|  | Влажность утеплителя крыш | Визуально, по внешним признакам |  |
|  | Влажность воздуха в помещении | Измерительный | Психрометр Ассмана, гигрограф М-32, волосяной гигрограф, пленочный гигрометр |
|  | Температура воздуха | Измерительный | Термометр ГОСТ 112, термограф М-16 ГОСТ 6416 |
|  | Основания и фундаменты |  |  |
|  | Выполнение шурфов | Отбор проб грунта по ГОСТ 12071 |  |
|  | Прочность бетона | Неразрушающие методы контроля в соответствии с требованиями ГОСТ 22690, ГОСТ 17624, МДС 62-2.01 [8] | Ультразвуковые приборы типа УКБ-1М, УК-10ПМ, Пульсар, |
|  |  | Ударно-импульсный метод |  |
|  |  | По образцам, отобранным из конструкций по ГОСТ 28570 | В лабораторных условиях |
|  | Плотность, влажность водопоглощение, пористость, водонепроницаемость бетона | Методы по ГОСТ 12730.0, ГОСТ 12730.1, ГОСТ 12730.2, ГОСТ 12730.3, ГОСТ 12730.4, ГОСТ 12730.5 | В лабораторных условиях |
|  | Диаметр арматуры, положение арматуры, толщина защитного слоя бетона | Магнитный метод по ГОСТ 22904 | Электромагнитные приборы типа ИТП-1, ИСМ, ИЗС-2, МИП-10 |
|  |  | Измерительный, при контрольном вскрытии с обнажением арматуры (при необходимости) | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 |
|  | Контроль планово-высотного положения | Геодезические методы | Нивелир Н-05 ГОСТ 10528 |
|  | Деформация основания: - вертикальные перемещения | В соответствии с ГОСТ 24846 | Нивелир Н-05 ГОСТ 10528, тахеометр |
|  | - горизонтальные перемещения (сдвиги) |  | Тахеометр |
|  | - крены |  | Тахеометр |
|  | Сооружения башенного и мачтового типа |  |  |
|  | Определение прочности конструкции | В соответствии с типом конструкции, см. выше |  |
|  | Контроль отклонений от вертикали | Геодезические методы | Тахеометр |

* Исполнитель обязан выполнить объем работ, необходимый и достаточный для прохождения проектной документацией государственной экспертизы России

5. Оформление отчета

По результатам проведенного обследования технического состояния З/С 
Исполнитель оформляет отчет в  соответствии с техническим заданием.

6. Безопасность при оказании услуг по обследованию технического состояния

6.1. Для выполнения обследования Исполнитель обязан представить приказ, в котором указывается ответственный за безопасное производство работ, из числа обученных и аттестованных специалистов Исполнителя; список лиц, участвующих в производстве работ; квалификационные удостоверения персонала Исполнителя; паспорта и сертификаты соответствия применяемого оборудования.

6.2. Работники, проводящие техническое обследование, должны использовать необходимые защитные приспособления и спецодежду:

- защитные каски;

- предохранительные пояса с указанием места закрепления карабина и страховочных канатов по ГОСТ 12.4.107 (при необходимости);

  - спецодежду, которая не должна иметь болтающихся и свисающих частей во избежание зацепления с движущимися частями механизмов и токопроводящими элементами;

  - аппараты и приспособления для защиты глаз и дыхательных путей.

6.3. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОСТ разрешается только после оформления наряда-допуска.

6.4. Исполнение электрических контрольно-измерительных и автоматических приборов, используемых во взрывоопасных зонах, должно соответствовать классификации помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Запрещается применение ручного электрического невзрывозащищенного инструмента для сверления отверстий.

6.5. Запрещается выполнять работу:

  - вблизи расположения токонесущих сетей без их обесточивания;

  - в зоне работы мостовых и башенных кранов;

  - на лесах и подмостях без их ограждения прочными поручнями на высоту не менее 1 м;

  - в подвальных помещениях, не имеющих вентиляции;

  - возле аварийных конструкций без устройства под ними защитных козырьков, сеток и т.п.

6.6. Верхолазные работы и работы на высоте выполняются в соответствии с требованиями безопасности, указанными в ПОТ РМ-012-2000.

7. Особые (специальные) требования

7.1. При оказании Услуг по обследованию технического состояния здания (сооружения) Исполнитель обязан незамедлительно извещать о каждом случае возникновения аварийных ситуаций в здании, сооружении Заказчика.

8.  Порядок допуска специалистов Исполнителя для производства работ по техническому обследованию на объект МТ

8.1. До начала работ по техническому обследованию специалисты Исполнителя обязаны представить на рассмотрение и согласование в филиал Заказчика, где запланировано проведение обследование:

8.1.1. Не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала работ на объекте:

- приказ Исполнителя о направлении персонала на объект для выполнения работ с приложением сведений об обучении, о проверке знаний требований охраны труда, о прохождении пожарно-технического минимума, о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках;

- копии общегражданских паспортов работников;

- копии разрешений на привлечение иностранных рабочих, копии миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на территории субъектов Российской Федерации;

- перечень автотранспортной техники и оборудования, используемые при производстве работ;

- приказ о назначении ответственных производителей работ, лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности;

8.1.2. не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала работ на объекте:

- копию Договора с приложениями;

- копию свидетельства о допуске подрядной организации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов обследования.

Исполнитель обязан обеспечить строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ на объектах Заказчика, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте, разработанной в соответствии с Руководством по организации охраны объектов магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» (РД-03.310.00-КТН-026-09).

Соблюдение пропускного режима, порядка вноса (выноса) специализированного оборудования определяются в соответствии с установленными Заказчиком требованиями.

Приложение № 1 к Программе работ

Информация о специалистах Исполнителя, 
проводящих обследование технического состояния З/С (обязательное)

| № п/п | И.О. Фамилия | Должность, уровень квалификации | Данные последней аттестации, дата аттестации, номера удостоверений, аттестационный центр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе работ

Перечень оборудования и средств измерений (обязательное)

| № п\п | Наименование оборудования или средства измерения | Инвентарный номер | Наличие и срок действия документации о поверке оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Приложение № 3 к Программе работ

Перечень ЗиС, по которым запланировано проведение технического обследования

| № п/п | Наименование Объекта МТ | Наименование ЗиС | Географическое местоположение | Строительный объем, м3 | Условия эксплуатации | Вид обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение № 4 к Программе работ

Схемы с указанием мест расположения вскрытий конструкций и проходки шурфов